**蒲江县中医医院**

**医用液氧配送服务采购项目遴选文件**

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院医用液氧配送服务进行公开招标采购，现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

**一、项目概况（实质性要求）**

1. **项目编号：**PJZY-2024-010
2. **项目名称：**蒲江县中医医院医用液氧配送服务采购项目
3. **本项目共1个包。**
4. **本项目最高限价，单价限价，超过最高限价的报价无效。**
5. **医用气体标准（实质性要求）**

医用液氧执行国家标准《医用及航空呼吸用氧》和《中国药典》2020年版第二部，液体的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律规定的要求，货物质量满足国家（行业标准），采购人有权到供应商生产地负责检查货物质量。

1. **采购需求清单（实质性要求）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **质量标准** | **单价最高限价** | **备注** |
| 1 | 医用液氧 | m³ | 符合《中国药典》2020年版二部“氧”质量标准，含O2不得少于99.5%。 | 1500元/m³ |  |

**二、资格条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件**（提供承诺函）**：

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6具备法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

2.1供应商具有有效的《危险化学品经营许可证》。

2.2供应商具有有效的《气瓶充装许可证》。

2.3供应商所供产品医用氧具有国家食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》和《药品注册批件》证书或者提供《药品补充申请批件》。

**三、服务要求**

**（一）医用液氧**

1.在供应合同履行期间，由供应商负责每年为采购人集中供气系统办理设备的质检手续，包括安全阀、压力表的定期检验和更换，费用由供应商承担。

2.在供应合同履行期间，由供应商负责对工作人员进行培训，包含在本次报价中。

3.运输单位具有《道路运输经营许可证》，运输服务人员具有《危险化学品押运证》。**（提供承诺函原件）**

**（二）液氧站设备**

1.供应商负责对采购人的液氧设备进行维护、定期校验及售后服务。液氧站内安全阀、压力表的更换以及储罐年审。

2.供应商负责对采购人气体工作人员进行定期安全及相关技术培训及时向采购人通报相关国家标准。

3.服务范围：医用液氧供应及配套设施管理，并符合相关国家、行业标准及规范要求。

**（三）服务内容**

1. 供应商负责安全阀（一年一检）、压力表（半年一检）、液氧贮槽本体的定期检定，保证安全附件均在有效期内使用，且安全附件进行检定时不得影响或停止设备运行并及时提供国家法定检定部门的检验检测报告原件一份，采购人存档，定检费由供应商负责，供应商自备安全阀、压力表备件由供应单位进行周转和按期更换。

2.保证24小时之内响应并解决采购人的售后需求。

3.售后服务人员具有对应专业操作证，并提供每年不少于一次为采购人进行液氧中心站管理和维修相关知识培训，并配合采购人进行每年不少于一次应急安全演练。

4.提供每季度对整个供氧中心至少一次安全巡查及隐患排查并完成隐患排除并出具安全巡查报告。

5.按《中华人民共和国特种设备安全法》管理要求，对医用液氧贮槽及安全附件（安全阀、压力表、液位计、管道、接头、阀门、汇流排等）定期进行监测、维护、保养工作；其中因相关设备出现故障维修产生的费用由供应商负责。

6.供应商配备医用氧防错装充装接头，保障采购人医用氧的用氧安全。

7.供应商承担供氧设施设备、运输途中及加氧过程中的各项安全，由此引发的安全事故责任由供应商承担。

8.供应商充装人员在充装完液氧后，为保证采购人中心供氧压力稳定，需要现场监测30分钟以上。

9.供应商需安装远程监控设备,费用由供应商承担，供应商和采购人均能实时监控储罐液位和压力，确保液位和压力稳定，实现自动订货。

**（四）服务要求**

 医用液氧，纯度≥99.5%，若国家有最新标准的，质量标准按最新要求执行。

**三、商务要求（实质性要求）**

**（一）服务期限：** 三年。（合同期每满1年，对供货商配送服务以及售后服务等方面进行评价，若考核合格继续履行供货合同，若不合格，采购人将书面通知供货商，单方面终止合同且不承担违约责任。）

**（二）交货地点：**蒲江县中医医院院内指定地点。

**（三）交货时间：**供应商接到采购人订单需求后24小时内供应商完成供货（按需充氧完毕），紧急情况4小时内完成供货。

**（四）付款方式**：按实际送货量×中标单价金额，据实结算。供应商当月配送完成后，供应商提供全额发票及相关凭证资料送交采购人，采购人收到发票及凭证资料后 30天内支付。

**（五）报价方式**

本项目以单价进行报价，此单价为综合包干价，含安装、运输、保险、装卸、售后服务、各项税金等相关综合费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑；结算金额=成交单价\*实际供应氧气量。

**（六）质量要求**

1.供应商所供货物必须符合遴选文件规定的货物名称、规格、材质要求，且为正规渠道全新正品。如有质量问题或与采购需求不符，由供应商承担全部责任，采购人保留追究相关损失的权利；

2.供应商所供货物送达项目现场时须提供本批次的货物检验报告，采购人有权拒收不合格的货物。

3.验收标准：供应商与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及双方合同约定的要求进行验收。

**四、其他要求**

（一）供应商提供针对本项目项目实施方案，方案包含：1、供货方案：①供货计划；②供货机制；③供货响应时间；④质量控制措施；⑤本项目医用液氧配送人员配置清单。

2、应急方案：①应急响应方案；②应急保障方案；③自然灾害和突发事件应急措施方案；3、售后服务方案：①售后机构设置和人员配备；②售后服务响应时间；③售后维护方案；④人员培训计划。

（二）供应商需具备运输供货保障能力。

（三）供应商需具备综合能力。

（四）供应商需具备履约能力。

**四、评标方法**

（一）本项目评标方法为：综合评分法。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足遴选文件要求且最后报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按如下公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）\*30。注：分值四舍五入，保留两位小数。 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照遴选文件须知附表规定执行。 |
| 2 | 项目实施方案24% | 24分 | 根据供应商在满足商务要求的前提下针对本项目提出的项目实施方案，包含：1. 供货方案：

①供货计划；②供货机制；③供货响应时间；④质量控制措施；⑤本项目医用液氧配送人员配置清单。2、应急方案：①应急响应方案；②应急保障方案；③自然灾害和突发事件应急措施方案。3、售后服务方案：①售后机构设置和人员配备；②售后服务响应时间；③售后维护方案；④人员培训计划。涵盖以上内容且不存在缺陷得24分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指： ①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。）注：以最小标号计一项。 |  |
| 3 | 运输供货保障能力16% | 16分 | 为了保障采购方使用液氧的及时性，安全保障性和充装液体的专业性；供应商具有专业的医用液氧运输车辆，每具有一辆医用液氧槽车得1分，最多得16分（自有车辆需提供车辆行驶证复印件予以证明，不提供或不满足不得分；租赁车辆需提供车辆租赁合同复印件及相应的车辆行驶证复印件予以证明）。 |  |
| 4 | 综合能力18% | 18分 | 1.供应商或所投产品生产厂家获得有效的ISO环境管理体系认证、ISO质量管理体系认证、ISO职业健康安全管理体系认证得6分（提供证书复印件和在“中国国家认证认可监督管理委员会”网站上的查询页面截图加盖供应商鲜章予以佐证）。2.供应商自有安全阀及压力表具检验资质的得6分，缺一项扣3分（提供相应证明材料予以佐证，不提供或不满足不得分）。3.供应商提供的服务人员中每有一个人具有医用供气工职业资格证书的得1分，最多得6分。（提供证书复印件并加盖供应商鲜章） |  |
| 5 | 履约能力12% | 12分 | 供应商2021年以来具有类似业绩一个得2分，最多得12分。（证明材料：提供中标通知书或合同复印件加盖公章予以佐证，不提供或不满足不得分）。 |  |

（二）本项目将遵循公开、公平、公正的原则，由蒲江县中医医院采购工作小组组织评标小组进行评标，综合得分最高的为第一中标候选人。

**五、投标报名时间及方式：**

1.2024年6月4日至2024年6月11日17时00分（北京时间）。

2.报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱（473281968@qq.com）。

2.1 完成《蒲江县中医医院院内采购报名登记表》(盖鲜章)（见附件1）。

2.2 需提供公司的《营业执照》（盖鲜章）或个人身份证复印件加盖手印。

2.3以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+投标项目名称”的文件名发送指定邮箱。

**六、开标时间、地点和评标时间、地点**

1. 投标时间 2024年6月14日9时30分-2024年6月14日10时00分（北京时间）。

2. 开标时间 2024年6月14日10时00分（北京时间）。

3. 投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

4.评标时间、地点：另行确定。

5.其它事项：投标申请文件（附件2）必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标申请文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标申请文件。

**七、开标结果**

详见蒲江县中医医院官网。

**八、其它**

1.若需要，自行组织踏勘或联系医院采购办。联系人及联系电话：杜老师 88532868。

2.如有疑问请联系医院采购办  联系电话：028-88532868 。

附件：1.蒲江县中医医院院内采购报名表

2.投标申请文件格式

 2024年6月4日